影响光伏电站发电量的十个因素

众所周知，光伏电站发电量计算方法是理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率。但是由于各种原因影响，光伏电站实际发电量却没这么多，实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率。现在就让我们看看影响光伏电站发电量的十大因素吧！

1：太阳辐射量

在太阳电池组件的转换效率一定的情况下，光伏系统的发电量是由太阳的辐射强度决定的。

光伏系统对太阳辐射能量的利用效率只有10%左右（太阳电池效率、组件组合损失、灰尘损失、控制逆变器损失、线路损失、蓄电池效率）

光伏电站的发电量直接与太阳辐射量有关，太阳的辐射强度、光谱特性是随着气象条件而改变的。

2：太阳电池组件的倾斜角度

对于倾斜面上的太阳辐射总量及太阳辐射的直散分离原理可得：倾斜面上的太阳辐射总量Ht是由直接太阳辐射量Hbt天空散射量Hdt和地面反射辐射量Hrt部分组成。

Ht=Hbt+Hdt+Hrt

3：太阳电池组件的效率

进入本世纪以来，我国太阳能光伏进入了快速发展期，太阳电池的效率在不断提高，在纳米技术的帮助下，未来硅材料的转化率可达35%，这将成为太阳能发电技术上的“革命性突破”。

太阳能光伏电池主流的材料是硅，因此硅材料的转化率一直是制约整个产业进一步发展的重要因素。硅材料转化率的经典理论极限是29%。而在实验室创造的记录是25%，正将此项技术投入产业。

实验室已经可以直接从硅石中提炼出高纯度硅，而无需将其转化为金属硅，再从中提炼出硅。这样可以减少中间环节，提高效率。

将第三代纳米技术和现有技术结合，可以把硅材料的转化率提升至35%以上，如果投入大规模商业量产，将极大地降低太阳能发电的成本。令人可喜的是，这样的技术“已经在实验室完成，正等待产业化的过程”。

4：组合损失

凡是串连就会由于组件的电流差异造成电流损失；

凡是并连就会由于组件的电压差异造成电压损失；

组合损失可以达到8%以上，中国工程建设标准化协会标准规定小于10%。

注意：

1：为了减少组合损失，应该在电站安装前严格挑选电流一致的组件串联。

2：组件的衰减特性尽可能一致。根据国家标准GB/T--9535规定，太阳电池组件的最大输出功率在规定条件下试验后检测，其衰减不得超过8%3：隔离二极管有时候是必要的。

5：温度特性

温度上升1℃，晶体硅太阳电池：最大输出功率下降0.04%，开路电压下降0.04%（-2mv/℃），短路电流上升0.04%。为了避免温度对发电量的影响，应该保持组件良好的通风条件。

6：灰尘损失

电站的灰尘损失可能达到6%！组件需要经常擦拭。

7：最大输出功率跟踪（MPPT）

从太阳电池应用角度上看，所谓应用，就是对太阳电池最大输出功率点的跟踪。

并网系统的MPPT功能在逆变器里面完成。最近有人研究将其放在直流汇流箱里面。

8：线路损失

系统的直流、交流回路的线损要控制在5%以内。为此，设计上要采用导电性能好的导线，导线需要有足够的直径。施工不允许偷工减料。

系统维护中要特别注意接插件以及接线端子是否牢固。

9：控制器、逆变器效率

控制器的充电、放电回路压降不得超过系统电压的5%。

并网逆变器的效率目前都大于95%，但是这是有条件的。

10：蓄电池的效率（独立系统）

独立光伏系统需要用蓄电池，蓄电池的充电、放电效率直接影响系统的效率，也就是影响到独立系统的发电量，但是这一点目前还没有引起大家的重视。

铅酸蓄电池的效率80%;

磷酸鐡锂蓄电池效率90%以上。